## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 150 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre colchón de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.065 | 86625 | 5.631
mt35aia080ah |  | m | Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549, con hilo guía incorporado. | 2 | 93873 | 187.746
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 126546 | 126.546
mt35cun500b |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 214050 | 642.151
mt35www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 15826 | 3.165
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 965.239
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.007 | 60424 | 423
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.054 | 22813 | 1.232
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.004 | 691977 | 2.768
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 4.423
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial de construcción. | 0.104 | 71618 | 7.448
mo113 |  | h | Ayudante de construcción. | 0.104 | 44181 | 4.595
mo003 |  | h | Oficial electricista. | 0.376 | 73602 | 27.674
mo102 |  | h | Medio oficial electricista. | 0.321 | 45831 | 14.712
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 54.429
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 1024090 | 20.482
Coste de mantenimiento decenal: 41.783G en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 1044570