## Hoja 1
IOC010 | Ud | Columna seca.
Columna seca constituida por los siguientes elementos: 1 toma de alimentación IPF-41 provista de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores, de 70 mm (2 1/2") de diámetro con tapas sujetas con cadenas y llave de purga de 25 mm de diámetro, situada en fachada, alojada en armario de chapa de acero, de 590x440x300 mm, de color rojo, con puerta de chapa de acero de color blanco, cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"; 1 boca de salida en piso (1 IPF-39 provistas de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores, de 45 mm (1 1/2") de diámetro con tapas sujetas con cadena, situadas en los palieres de la escalera, alojadas en armario de acero inoxidable, de 590x350x300 mm, de color rojo, con puerta acristalada de acero inoxidable, cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"), con conducciones de acero galvanizado de 3" DN 80 mm, sin calorifugar. Incluso luna incolora, imprimación para selladores acrílicos, silicona neutra oxímica para el sellado de encuentros, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, válvula de drenaje, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt41osc011a |  |  | Ud | Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 80 mm (3") y dos salidas de 70 mm (2 1/2"), equipadas con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire. | 1 | 1991060 | 1991060
mt41osc031a |  |  | Ud | Armario de chapa de acero, de 590x440x300 mm, de color rojo, con puerta de chapa de acero de color blanco, cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". | 1 | 669373 | 669.373
mt41osc010a |  |  | Ud | Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 70 mm (2 1/2") y dos salidas de 45 mm (1 1/2"), equipada con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire. | 1 | 1045840 | 1045840
mt41osc030a |  |  | Ud | Armario de acero inoxidable, de 590x350x300 mm, de color rojo, con puerta de acero inoxidable para acristalar, cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". | 1 | 585816 | 585.816
mt08tag400i |  |  | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm. | 1 | 13877 | 13.877
mt08tag010fd |  |  | m | Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 3" DN 80 mm de diámetro y 4 mm de espesor, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. | 8 | 188251 | 1506010
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 1 | 127214 | 127.214
mt21vtt010R |  |  | m² | Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 5 mm de espesor. | 0.236 | 352754 | 83.25
mt22www070a |  |  | l | Imprimación transparente a base de poliuretano, para selladores acrílicos sobre superficies porosas. | 0.008 | 146336 | 1.171
mt22www050a |  |  | Ud | Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según ISO 8339. | 0.039 | 29835 | 1.164
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 6024770
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  |  | h | Oficial plomero. | 11.1 | 70502 | 782.568
mo107 |  |  | h | Medio oficial plomero. | 11.551 | 43905 | 507.152
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 1289720
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 7314490 | 146.29
Coste de mantenimiento decenal: 5.222.549G en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 7460780