## Hoja 1
ICE115 | m² | Sistema de calefacción y refrigeración por piso radiante, con capa de mortero, "SCHLÜTER-SYSTEMS".
Sistema de calefacción por piso radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM, de baja altura y baja temperatura de impulsión "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810, placa de nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 P, tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 70, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100, mortero autonivelante, "SCHLÜTER-SYSTEMS", con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², membrana impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura cuadriculada, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 30M, recibida con adhesivo cementoso. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt38sch030b |  | m | Cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 "SCHLÜTER-SYSTEMS". | 0.6 | 14823 | 8.894
mt17sch010d |  | m² | Placa de nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 P "SCHLÜTER-SYSTEMS", para tubo de 16 mm de diámetro, paso del tubo múltiplo de 7,5 cm, unión entre placas mediante machihembrado, adecuada para contrapisos de mortero de cemento convencional. | 1 | 201763 | 201.763
mt37sch010aa |  | m | Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 70 "SCHLÜTER-SYSTEMS", suministrado en rollos de 70 m de longitud. | 4.444 | 21309 | 94.697
mt38sch070a |  | Ud | Pinza de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", indicada para la fijación del tubo de 16 mm de diámetro exterior a la placa de nódulos en un ángulo de 45°. | 0.01 | 3486 | 35
mt38sch075a |  | Ud | Pinza de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", indicada para la fijación del tubo de 16 mm de diámetro exterior a la placa de nódulos en zonas difíciles. | 0.01 | 1827 | 18
mt09mal020a |  | m³ | Mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pisos. | 0.024 | 1330080 | 31.922
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.004 | 9226 | 37
mt15res300d |  | m² | Membrana impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura cuadriculada, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS", revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud. | 1 | 197748 | 197.748
mt09mcr010 |  | kg | Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores y apto para calefacción por piso radiante. | 2 | 1126 | 2.252
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 537.366
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym020 |  | h | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.058 | 61486 | 3.566
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 3.566
3 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial calefactor. | 0.835 | 68579 | 57.263
mo103 |  | h | Medio oficial calefactor. | 0.835 | 42708 | 35.661
mo031 |  | h | Oficial colocador de mortero autonivelante. | 0.062 | 66739 | 4.138
mo069 |  | h | Medio oficial colocador de mortero autonivelante. | 0.062 | 42789 | 2.653
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 99.715
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 640.647 | 12.813
Coste de mantenimiento decenal: 32.673G en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 653.46