## Hoja 1
IGD112 | Ud |  | Equipo de protección catódica, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado.
Equipo de protección catódica formado por 21 ánodos de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, colocados dentro de sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita y conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado en foso relleno con arena, de chapa de acero, con una capacidad de 4000 litros. Incluso cables de unión, caja de conexiones, soporte, accesorios y elementos de sujeción. El precio no incluye la obra civil ni el relleno.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt43dep024a |  | Ud |  | Ánodo de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, de 60 mm de diámetro y 560 mm de longitud, de 3,3 kg, colocado dentro de una bolsa de algodón puro relleno con una mezcla de yeso y bentonita y conexionado a un cable unipolar de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, de 7,1 kg de peso total. | 21 | 1027750 | 21582800
mt35cun030b |  | m |  | Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 24.08 | 9934 | 239.211
mt43dep050 |  | Ud |  | Caja de conexiones formada por armario metálico, de 200x200x150 mm, grado de protección IP65, con puerta y cerradura de triángulo. | 1 | 698140 | 698.14
mt43dep052 |  | Ud |  | Soporte de suelo para caja de conexiones, formado por pie, mástil de acero galvanizado de 1,5 m de longitud y base para fijación de armario. | 1 | 391173 | 391.173
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 22911400
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Oficial instalador de gas. | 2.134 | 68579 | 146.347
mo109 |  | h |  | Medio oficial instalador de gas. | 2.134 | 42708 | 91.139
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 237.486
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 23148800 | 462.977
Coste de mantenimiento decenal: 2.125.064G en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 23611800